## 1. 기본사항
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) | 확인 위치 | 비고
■ 전기설비 배관 배선 공사 |  |  |  |  | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | ※ 내용
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 25㎟ | 30 | M | E_CAB01_VM_0000_25_4 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 1) 기본적인 산출이 필요한 항목들
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 6㎟ | 210 | M | E_CAB01_VM_0000_6_4 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | → 각각의 항목들에 대해 산출과정에 대해 정리 (2-@. 시트)
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 4㎟ | 485 | M | E_CAB01_VM_0000_4_4 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 4㎟ | 1095 | M | E_CAB01_VM_0000_4_3 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 2) "협의 중"인 사항은 ICT팀 전기계산 과정 중 생성되는 데이터 전달 관련 협의 진행 중
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 2.5㎟ | 390 | M | E_CAB01_VM_0000_2.5_3 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 12C 1.5㎟ | 1040 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_12 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 3) 기본적인 산출이 끝나면 추가적인 부속 기자재들에 대해 산출 필요
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 10C 1.5㎟ | 170 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_10 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | → 부속기자재 산출은 "251229_내역서 산출과정 정리(전기).xlsx"를 참조하여 본 파일에 산출과정 정리 (3-@. 시트)
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 8C 1.5㎟ | 605 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 6C 1.5㎟ | 545 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_6 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 4) 각각의 항목들에 대해 산출 과정을 구분하여 정리
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 5C 1.5㎟ | 555 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_5 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 전선
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 12C 1.5㎟ | 60 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_12 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 전선관
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 4C 1.5㎟ | 790 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 케이블트레이
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C 1.5㎟ | 30 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_2 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 현장조작반
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 16㎟ | 30 | M | E_CAB03_VM_0000_16 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 전동기제어반
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 6㎟ | 210 | M | E_CAB03_VM_0000_6 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API | 계측기
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 4㎟ | 2595 | M | E_CAB03_VM_0000_4 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 2.5㎟ | 390 | M | E_CAB03_VM_0000_2.5 | 동력설비 리스트 Json | 계측기리스트 API
강제 전선관 | 70mm | 36 | M | E_CON0101_VM_0000_70 | 협의 중
강제 전선관 | 54mm | 72 | M | E_CON0101_VM_0000_54 | 협의 중
강제 전선관 | 36mm | 24 | M | E_CON0101_VM_0000_36 | 협의 중
강제 전선관 | 28mm | 826 | M | E_CON0101_VM_0000_28 | 협의 중
강제 전선관 | 22mm | 516 | M | E_CON0101_VM_0000_22 | 협의 중
강제 전선관 | 16mm | 462 | M | E_CON0101_VM_0000_16 | 협의 중
■ 전기 및 제어 CABLE TRAY 공사
용융 케이블 트레이 | W1000*100H*2.3t | 4 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_1000 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W800*100H*2.3t | 5 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_800 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W700*100H*2.3t | 9 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_700 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W500*100H*2.3t | 10 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_500 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W400*100H*2.3t | 14 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_400 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W300*100H*2.3t | 11 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_300 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W200*100H*2.3t | 4 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_200 | 3D | Code 형태로 산출
용융 케이블 트레이 | W150*100H*2.3t | 20 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_150 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W700 x H100 | 1 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_700 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W500 x H100 | 4 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_500 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W400 x H100 | 2 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_400 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W300 x H100 | 1 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_300 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W150 x H100 | 2 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_150 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W700 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_700 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W500 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_500 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W400 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_400 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W300 x H100 | 2 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_300 | 3D | Code 형태로 산출
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W150 x H100 | 2 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_150 | 3D | Code 형태로 산출
■ 전동기반 구매 및 설치
MCC-1 | 600*2350*600 2.3T | 5 | 면 | E_EET0103_VM_0000 | 3D
MCC-2 | 600*2350*600 2.3T | 5 | 면 | E_EET0103_VM_0000 | 3D
LOP-1회로 | 450*1500*250 2.3T | 31 | EA | E_EET0104_VM_0000_1 | 동력설비 리스트 Json
■ 제어시스템 (전동기제어반)
MCCB | ABS 125AF/100AT 4P | 2 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_100_125_4 | 동력설비 리스트 Json
MCCB | ABS 125AF/75AT 4P | 2 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_75_125_4 | 동력설비 리스트 Json
MCCB | ABS 30AF/20AT 3P | 31 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_20_30_3 | 동력설비 리스트 Json
MCCB | EBS 30AF/20AT 4P | 16 | EA | E_VCB0202_VM_LS_ELC_20_30_4 | 동력설비 리스트 Json
SPD | SP C TT 275 FM | 2 | EA | E_EET0107_VM_0000 | 동력설비 리스트 Json
CT | 75/5A | 3 | EA | E_ITR0101_VM_0000_75 | 동력설비 리스트 Json
CT | 100/5A | 3 | EA | E_ITR0101_VM_0000_100 | 동력설비 리스트 Json
MC | MC-9A | 17 | EA | E_DCN0101_VM_LS_ELC_4 | 동력설비 리스트 Json
DMPR | DMP06i-TZ | 17 | EA | E_EET0109_VM_0000 | 동력설비 리스트 Json
INVERTER | LSLV0008G100-4 | 12 | EA | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.75 | 동력설비 리스트 Json
INVERTER | LSLV0004G100-4 | 2 | EA | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.4 | 동력설비 리스트 Json
■ 계측기기
유량계 | 150A | 1 | EA |  | PID json
초음파 수위계 |  | 3 | EA |  | PID json

## 2-1. 전선
● 동력설비리스트 Json
※ 내용
1) 전선의 해당하는 내용은 다음과 같음
→ 모든 기계들에 있는 내용이며, 값이 없을 수 있음
전기카탈로그(DB)
[5 empty] | Code | Value | equipment_type
[5 empty] | cable_cv | 25SQ 4C | E_CAB01
[5 empty] | cable_gv | 16SQ | E_CAB03
[5 empty] | plc_cable_cvv |  | E_CAB0201
[5 empty] | plc_cable_cvv_sb | 1.5SQ 2C | E_CAB0202
2) Value에 해당하는 내용은 다음과 같음
전기카탈로그(DB)
[5 empty] | 항목 | column | 비고
[5 empty] | SQ | i_crosssection_mm2 | 단면적(㎟)
[5 empty] | C | i_core_c_NONE | 코어(C)
예시) cable_cv : 25SQ 4C
[5 empty] | equipment_type | E_CAB01
[5 empty] | i_crosssection_mm2 | 25
[5 empty] | i_core_c_NONE | 4
E_CAB01_VM_0000_25_4 산정
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code)
■ 전기설비 배관 배선 공사 |  |  |  |  | 3) 전선은 수량과 길이가 있으며 해당 내용은 다음과 같음
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 25㎟ | 30 | M | E_CAB01_VM_0000_25_4 | → 모든 전선에 할당되는 내용
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 6㎟ | 210 | M | E_CAB01_VM_0000_6_4 | Code | Value | 비고
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 4㎟ | 485 | M | E_CAB01_VM_0000_4_4 | total_quantity | 1 | 수량
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 4㎟ | 1095 | M | E_CAB01_VM_0000_4_3 | std_distance_m | 30 | 길이
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 2.5㎟ | 390 | M | E_CAB01_VM_0000_2.5_3
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 12C 1.5㎟ | 1040 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_12 | 4) 추가적으로 확인이 필요한 부분
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 10C 1.5㎟ | 170 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_10 | → 모든 전선에 할당되는 내용
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 8C 1.5㎟ | 605 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | Code | Value | 비고
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 6C 1.5㎟ | 545 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_6 | field_type | TITLE | MCC / 기계인지 구분 |  | TITLE | MCC
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 5C 1.5㎟ | 555 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_5 |  |  |  |  | ITEM | 기계
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 12C 1.5㎟ | 60 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_12 | 5) 결과적으로 아래와 같은 형태로 도출됨
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 4C 1.5㎟ | 790 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | ① 1번째(기계) 파이썬 기준 생성되는 형태
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C 1.5㎟ | 30 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_2 | field_type | equipment_code | 수량 | 길이
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 16㎟ | 30 | M | E_CAB03_VM_0000_16 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_25_4 | 1 | 30
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 6㎟ | 210 | M | E_CAB03_VM_0000_6 | TITLE | E_CAB0202_VM_0000_1.5_2 | 1 | 30
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 4㎟ | 2595 | M | E_CAB03_VM_0000_4 | TITLE | E_CAB03_VM_0000_16 | 1 | 30
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 2.5㎟ | 390 | M | E_CAB03_VM_0000_2.5
② 2번째(기계) 파이썬 기준 생성되는 형태
[5 empty] | field_type | equipment_code | 수량 | 길이
[5 empty] | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | 2 | 30
6) 이때, 왼쪽 내역서 상에 Quantity는 수량과 길이를 곱한 값을 사용
→ Item 및 specification은 아래와 같이 존재
● 계측기리스트 API 및 PID json
※ 내용
1) 전선의 해당하는 내용은 다음과 같음 (동력설비리스트와 동일함)
→ 모든 기계들에 있는 내용이며, 값이 없을 수 있음
전기카탈로그(DB)
[5 empty] | Code | Value | equipment_type
[5 empty] | cable_cv | 25SQ 4C | E_CAB01
[5 empty] | cable_gv | 16SQ | E_CAB03
[5 empty] | plc_cable_cvv |  | E_CAB0201
[5 empty] | plc_cable_cvv_sb | 1.5SQ 2C | E_CAB0202
2) Value에 해당하는 내용은 다음과 같음
전기카탈로그(DB)
[5 empty] | 항목 | column | 비고
[5 empty] | SQ | i_crosssection_mm2 | 단면적(㎟)
[5 empty] | C | i_core_c_NONE | 코어(C)
3) 전선은 수량과 길이가 있으며 해당 내용은 다음과 같음
→ 단, 위(동력설비리스트)와 다른점은 길이는 30으로 고정되어 있음 (json 파일 내 항목 없음)
→ 또한, 코드 상에 차이가 있음 (total_quantity → quantity)
→ 계측기 전선들의 길이는 30m로 고정
[5 empty] | Code | Value | 비고
[5 empty] | quantity | 1 | 수량
[5 empty] | 없음 | 30 | 길이 (고정)
4) 추가적으로 확인이 필요한 부분
→ 동력설비리스트와 차이점으로 계측기는 field_type이 없음
→ 모든 계측기는 field_type은 INSTRUMENT로 고정
[5 empty] | Code | Value | 비고
[5 empty] | field_type | INSTRUMENT
5) 결과적으로 아래와 같은 형태로 도출됨
① 1번째(기계) 파이썬 기준 생성되는 형태
[5 empty] | field_type | equipment_code | 수량 | 길이
[5 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_2.5_4 | 1 | 30
[5 empty] | INSTRUMENT | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | 1 | 30
[5 empty] | INSTRUMENT | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | 1 | 30
[5 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_4 | 1 | 30
② 2번째(기계) 파이썬 기준 생성되는 형태
[5 empty] | field_type | equipment_code | 수량 | 길이
[5 empty] | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | 2 | 30

## 2-2. 전선관(신규)
동력설비리스트 API
※ 전선관은 동력설비리스트 API 및 계측리스트 API 조회!!
※ 내용
1) 전선관은 기본적으로 동력설비리스트 API 및 계측기리스트 API를 조회한다.
2) 조회하는 내용은 다음과 같이 구분됩니다.
① 동력설비리스트 API
→ "conduit_length_m", "conduit_power", "conduit_control" 3가지 입니다.
② 계측기리스트 API
→ "conduit_power", "conduit_control" 2가지 입니다.
※ 즉, 계측기리스트 API에는 "conduit_length_m"가 없습니다!!
3) 동력설비리스트 API를 통한 전선관 산출
3-1) 코드 생성
→ 동력설비리스트 API의 "conduit_power"와 "conduit_control"의 Value 값을 확인합니다.
→ Value 값은 82C, 22C, 28C와 같이 숫자와 C가 조합된 형태입니다.
→ C의 앞의 숫자인 82, 22, 28과 같은 Value 값을 기준으로 전기 카탈로그를 조회하게 됩니다.
→ 이때, "equipment_type"은 E_CON0101로 고정값을 사용합니다.
→ 동력설비리스트 API 기준 맨 왼쪽 이미지 기준으로 봤을 때, E_CON0101_VM_0000_82와 E_CON0101_VM_0000_22의 값이 조회됩니다.
3-2) 수량 산출
→ 산출된 각각의 전선관에 대한 수량은 "conduit_length_m"의 Value 값을 기준으로 결정됩니다.
① "conduit_length_m"의 Value 값이 없을 경우,
→ 이때는 default 값으로 수량 10을 고정으로 사용하면 됩니다.
② "conduit_length_m"의 Value 값이 있을 경우,
→ 각각의 전선관이 "conduit_length_m"의 Value 값을 수량으로 갖습니다.
계측기리스트 API
→ 신규자료 전달받지 못해서 이전에 조회한 API 기준의 이미지!!! | [5 empty] | 4) 계측기리스트 API를 통한 전선관 산출
4-1) 코드 생성 (3-1과 동일)
→ 계측기리스트 API의 "conduit_power"와 "conduit_control"의 Value 값을 확인합니다.
→ Value 값은 82C, 22C, 28C와 같이 숫자와 C가 조합된 형태입니다.
→ C의 앞의 숫자인 82, 22, 28과 같은 Value 값을 기준으로 전기 카탈로그를 조회하게 됩니다.
→ 이때, "equipment_type"은 E_CON0101로 고정값을 사용합니다.
4-2) 수량 산출
→ 계측기리스트의 경우, "conduit_length_m"의 Value 값이 없으므로 default 값으로 수량 10을 고정으로 사용합니다.
5) 산출된 코드 및 수량 값에 대해 동일한 항목들에 대해 묶으면 83~88행과 같이 내역서가 산출됩니다.
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code)
■ 전기설비 배관 배선 공사
강제 전선관 | 70mm | 36 | M | E_CON0101_VM_0000_70
강제 전선관 | 54mm | 72 | M | E_CON0101_VM_0000_54
강제 전선관 | 36mm | 24 | M | E_CON0101_VM_0000_36
강제 전선관 | 28mm | 826 | M | E_CON0101_VM_0000_28
강제 전선관 | 22mm | 516 | M | E_CON0101_VM_0000_22
강제 전선관 | 16mm | 462 | M | E_CON0101_VM_0000_16

## 2-3. 케이블트레이(신규)
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) | ※ 케이블트레이는 3D에서 코드와 수량이 함께 넘어옵니다!!!
■ 전기 및 제어 CABLE TRAY 공사 |  |  |  |  | ※ 내용
용융 케이블 트레이 | W1000*100H*2.3t | 4 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_1000 | 1) 3D에서 전달되는 케이블트레이 관련된 equipment_code는 아래 3가지입니다.
용융 케이블 트레이 | W800*100H*2.3t | 5 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_800 | → 6~13행 융용케이블트레이는 E_TRA0101_VM_SEOYOUNG
용융 케이블 트레이 | W700*100H*2.3t | 9 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_700 | → 15~19행 수평 엘보는 E_TRA0203_VM_SEOYOUNG
용융 케이블 트레이 | W500*100H*2.3t | 10 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_500 | → 21~25행 수직 엘보는 E_TRA0204_VM_SEOYOUNG
용융 케이블 트레이 | W400*100H*2.3t | 14 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_400
용융 케이블 트레이 | W300*100H*2.3t | 11 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_300 | ※ 코드 그대로 사용하시면 됩니다.
용융 케이블 트레이 | W200*100H*2.3t | 4 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_200
용융 케이블 트레이 | W150*100H*2.3t | 20 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_150 | 2) 수량은 2가지가 있습니다.
① E_TRA0101_VM_SEOYOUNG으로 equipment_code로 시작할 경우,
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W700 x H100 | 1 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_700 | → 수량에 3을 나눈값을 사용합니다. (이때, 소수점 첫째짜리 올림!!)
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W500 x H100 | 4 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_500
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W400 x H100 | 2 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_400 | ② E_TRA0203_VM_SEOYOUNG 및 E_TRA0204_VM_SEOYOUNG으로 equipment_code로 시작할 경우,
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W300 x H100 | 1 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_300 | → 수량 값을 그대로 사용하시면 됩니다.
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W150 x H100 | 2 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_150
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W700 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_700
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W500 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_500
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W400 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_400
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W300 x H100 | 2 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_300
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W150 x H100 | 2 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_150

## 2-4. 현장조작반
※ 내용
1) 현장조작반과 관련하여 우선적으로 산출해야하는 항목
→ LOP 수량 산출을 위한 과정
전기카탈로그(DB)
[5 empty] | Code | s_ctrl_method | equipment_type
[5 empty] | ctrl_method | S_SYS01 | E_EET0104_VM_0000_1
[6 empty] | S_SYS02 | E_EET0104_VM_0000_1
[6 empty] | S_SYS03 | E_EET0104_VM_0000_1
S_SYS04
2) 전체 파이썬 내용 중 "ctrl_method"의 Value 값을 조회해서 수량 산출
→ S_SYS01, S_SYS02, S_SYS03의 수량 확인
3) 수량의 경우, "total_quantity"의 Value 값을 조회해서 수량 산출
→ 오른쪽 파이썬의 경우,
[5 empty] | Code | Value
[5 empty] | ctrl_method | S_SYS01
[5 empty] | total_quantity | 2
이므로, E_EET0104_VM_0001_1 / 2EA
4) 결과적으로 아래와 같은 형태로 도출됨
[5 empty] | equipment_code | 수량
[5 empty] | E_EET0104_VM_0000_1 | 31
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code)
■ 전동기반 구매 및 설치
LOP-1회로 | 450*1500*250 2.3T | 31 | EA | E_EET0104_VM_0000_1

## 2-5. 전동기제어반(수정보완)
※ 전동기반 구매 및 설치 vs 제어시스템(전동기제어반) 인지 구분 하시면 좋을 것 같습니다!!!
[5 empty] | 신규 | ※ 내용
[5 empty] | 신규 | 1) 우선적으로 "mcc_no"의 Value 값을 조회한다. 이때, 중복된 값이 검색될 것이며 한가지만 사용한다.
[5 empty] | 신규 | → MCC1이 여러 개 검색될 것이며, MCC2도 여러 개가 검색될 것입니다. 이때, 중복은 제거하여 MCC1과 MCC2 한개씩 사용한다.
[5 empty] | 신규 | → 이떄, "mcc_no"의 Value 값에 해당하는 내용을 내역서에 Item으로 기입한다.
[5 empty] | 신규 | (44행과 같이 Item에 대한 명칭이 Value 값인 "MCC1"이 기입)
신규
[5 empty] | 신규 | 이때, MCC에 대한 수량은 신규로 추가된 "mcc_panel_count"의 Value 값을 기입한다.
[5 empty] | 신규 | → 중복된 내용들에 대한 "mcc_panel_count"의 Value 값은 전부 동일함.
신규
[5 empty] | 신규 | 2) MCC 들에 대한 "equipment_code"는 "E_EET0103_VM_0000"을 고정으로 사용한다.
[5 empty] | 신규 | → 아래 카탈로그 예시 확인
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
[5 empty] | 신규 | 2-1) 이와 함께, Name Plate에 대한 항목을 추가한다. Name Plate의 "equipment_code"는 "E_EET0118_VM_0000_500" 고정값을 사용한다.
[5 empty] | 신규 | → 수량은 MCC의 수량이 값을 사용하지 않으며, 추가된 개수를 사용한다.
[5 empty] | 신규 | (66행과 같이 MCC1, MCC2개가 추가되었으므로 2개의 수량을 사용한다.)
3) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "MCCB" 산출의 경우, "breaker_model"와 "spd_breaker_rating_a"의 Value를 확인 (ITEM 및 TITLE 모두 해당)
→ "breaker_model" 및 "spd_breaker_rating_a"가 동시에 존재할 수 있으며, 모두 산출
→ 카탈로그 조회방식은 아래와 같음
예시) EBS 104/63
→ 다음과 같이 빨간색으로 표시된 항목들을 바탕으로 조회가 필요함
1) EBS
→ 장비유형에 해당하는 내용이며, 2가지가 있음
전기카탈로그
[6 empty] | equipment_type | Value
[6 empty] | E_VCB0201 | ABS
[6 empty] | E_VCB0202 | EBS
2) 슬래시 앞에 숫자 중 끝자리
→ 코어수를 나타내는 내용이며, i_core_c_NONE 컬럼을 사용함
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code)
3) 슬래시 뒤에 숫자
■ 전동기반 구매 및 설치 | [5 empty] | → 정격전류를 나타내는 내용이며, i_rated_current_A 임
MCC1 | 600*2350*600 2.3T | 5 | 면 | E_EET0103_VM_0000
MCC2 | 600*2350*600 2.3T | 5 | 면 | E_EET0103_VM_0000 |  | 따라서, EBS 104/63의 경우,
■ 제어시스템 (전동기제어반) | [5 empty] | 전기카탈로그 컬럼 | 값
MCCB | ABS 125AF/100AT 4P | 2 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_100_125_4 |  | equipmenet_type | E_VCB0202
MCCB | ABS 125AF/75AT 4P | 2 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_75_125_4 |  | i_rated_current_A | 63
MCCB | ABS 30AF/20AT 3P | 31 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_20_30_3 |  | i_core_c_NONE | 4
MCCB | EBS 30AF/20AT 4P | 16 | EA | E_VCB0202_VM_LS_ELC_20_30_4
다른 예시로, ABS 33/15의 경우,
SPD | SP C TT 275 FM | 2 | EA | E_EET0107_VM_0000
[6 empty] | 전기카탈로그 컬럼 | 값
CONDENSER | 7.5uF | 2 | EA | E_CPC0201_VM_0000_7.5_440 |  | equipmenet_type | E_VCB0201
[6 empty] | i_rated_current_A | 15
CT | 75/5A | 3 | EA | E_ITR0101_VM_0000_75 |  | i_core_c_NONE | 3
CT | 100/5A | 3 | EA | E_ITR0101_VM_0000_100
MC | MC-9A | 17 | EA | E_DCN0101_VM_LS_ELC_4
DMPR | DMP06i-TZ | 17 | EA | E_EET0109_VM_0000
INVERTER | LSLV0008G100-4 | 12 | EA | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.75
INVERTER | LSLV0004G100-4 | 2 | EA | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.4
NAME PLATE | 500*500 | 2 | EA | E_EET0118_VM_0000_500
RELAY & SOCKET | MY4N | 93 | EA | E_EET0116_VM_0000
CABLE | KIV 6SQ | 80 | M | E_CAB04_VM_0000_6
CABLE | KIV 4SQ | 1197 | M | E_CAB04_VM_0000_4
PVC DUCT | 40X40 | 8 | EA | E_EET0117_VM_0000_40
NAME PLATE | 70*16 | 31 | EA | E_EET0118_VM_0000_70
※ 추가) 전기카탈로그 중 모델명 model_number로 조회가능하다면, 기존 전기카탈로그 내 모델명을 수정하여 매칭하는 방법도 가능할 것으로 보임
4) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "MCCB"의 수량의 경우, "total_quantity"의 값을 확인
→ 차단기 선정 후 수량을 "total_quantity"의 Value를 적용
→ Item, Specification, Unit 등은 전기카탈로그(DB)에서 참조
5) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "SPD" 산출의 경우, "spd_capacity_ka"의 Value를 확인
→ Value가 있으면, equipment_code를 "E_EET0107_VM_0000"를 고정 생성
→ Value가 없으면, equipment_code가 없음
6) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "SPD" 수량의 경우, "total_quantity"의 값을 확인
7) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "CT" 산출의 경우, "ct_primary_a"의 값을 확인
→ 해당 값 중 단위(/5A)를 제외한 앞의 값을 사용하여, 전기카탈로그(DB) 검색
→ 63/5A의 경우, 단위(/5A)를 제외한 63의 값을 사용
→ 검색할 값은 전기카탈로그(DB) 중 "i_rated_curruent_A" 값을 검색 (검색할 값보다 큰 숫자 선택)
→ equipment_type의 경우 "E_ITR0101"를 사용하여 검색
8) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "CT" 수량의 경우, "total_quantity"의 값을 확인
→ "total_quantity"의 Value 값의 3배 사용
→ 예시로) "total_quantity"가 1일 경우, "CT"의 수량은 3
9) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "MC", "DMPR", "INVERTER", "SOFT STARTER" 산출의 경우, 다음과 같이 확인
→ "MC"의 경우, "mc_model"을 확인하며 전기카탈로그(DB)에서 "model_number" 조회, 수량은 "total_quantity"와 동일
→ "DMPR"의 경우, "eocr_model"을 확인하며 전기카탈로그(DB)에서 "model_number" 조회, 수량은 "total_quantity"와 동일
→ "INVERTER"의 경우, "inverter_model"을 확인하며 전기카탈로그(DB)에서 "model_number" 조회, 수량은 "total_quantity"와 동일
→ "SOFT STARTER"의 경우, "soft_starter"을 확인하며 전기카탈로그(DB)에서 "model_number" 조회, 수량은 "total_quantity"와 동일
전기카탈로그(DB)
[6 empty] | Code | Value | equipment_type
[6 empty] | mc_model | MC-9A | E_DCN0101
[6 empty] | eocr_model | DMP06i-TZ | E_EET0109
[6 empty] | inverter_model | G100 11 | E_POW0102
[6 empty] | soft_starter | SS 22 | E_POW03
10) "제어시스템 (전동기제어반)" 중 "CONDENSER"의 산출의 경우, "condenser"의 값을 확인
→ "condenser"의 Value와 전기카탈로그(DB)의 "i_microfarad_mcf"의 값을 통해 결정
→ "CONDENSER"의 경우, "equipment_type"은 "E_CPC0201"를 갖음
→ 수량은 "total_quantity"와 동일
위와 동일한 파일
[5 empty] | 신규 | 11) A열 중 68~72행 산출에 관련된 내용
[5 empty] | 신규 | → RELAY & SOCKET, CABLE, PVC DUCT 및 NAME PLATE 산출에 관련된 내용입니다.
신규
[5 empty] | 신규 | 11-1) 기본 사항
[5 empty] | 신규 | → 모든 "mcc_no"와 "field_type" 및 "cable_cv"의 Value 값을 확인합니다.
[5 empty] | 신규 | → 이때, "cable_cv"의 Value 값의 경우, SQ 앞에 있는 값을 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → 예시로 95SQ 4C라면, 95 값을 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → 그러면 아래와 같은 형태로 검색됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | field_type | cable_cv
[5 empty] | 신규 | MCC1 | TITLE | 95
[5 empty] | 신규 | MCC1 | ITEM | 10
신규
[5 empty] | 신규 | → 이와 함께 모든 "ctrl_method"와 관련된 내용을 확인합니다.
[5 empty] | 신규 | → 나올 수 있는 모든 항목은 다음과 같습니다. (없을 수도 있습니다.)
신규
[5 empty] | 신규 | ctrl_method
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 |  |  | 직입
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 |  |  | 인버터
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 |  |  | 소프트스타터
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 |  |  | MOP
신규
[5 empty] | 신규 | → 이때, 수량은 "total_quantity"의 Value 값입니다.
[5 empty] | 신규 | → 결국 아래와 같은 예시와 같은 형태가 됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | field_type | cable_cv | ctrl_method | total_quantity
[5 empty] | 신규 | MCC1 | TITLE | 95 | - | 1
[5 empty] | 신규 | MCC1 | ITEM | 10 | S_SYS03 | 3
[5 empty] | 신규 | MCC2 | TITLE | 50 | - | 1 | 216행부터 예시를 위해 임의 값을 입력하였습니다.
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 10 | S_SYS01 | 2
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 6 | S_SYS02 | 2
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 6 | S_SYS03 | 2
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 4 | S_SYS04 | 2
신규
[5 empty] | 신규 | → 이후 RELAY & SOCKET, CABLE, PVC DUCT 및 NAME PLATE 산출과 관련하여 위의 예시를 바탕으로 설명드리겠습니다.
신규
[5 empty] | 신규 | 11-2) RELAY & SOCKET 산출
[5 empty] | 신규 | → RELAY & SOCKET의 경우, "ctrl_method" 및 "total_quantity"를 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → 이때, RELAY & SOCKEY 수량은 "ctrl_method"의 Value 값 중 S_SYS01, S_SYS02 및 S_SYS03의 'total_quantity"의 Value 값의 3배를 사용합니다. (S_SYS04는 제외!!!)
신규
[5 empty] | 신규 | ctrl_method | total_quantity | RELAY & SOCKET 수량
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 | 1 | 3
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 | 1 | 3
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 1 | 3
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 | 1 | 0
신규
[5 empty] | 신규 | → 또한 equipment_code는 E_EET0116_VM_0000 고정값을 사용합니다
[5 empty] | 신규 | → 위의 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 떄, 아래와 같이 수량이 산출됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | ctrl_method | total_quantity | RELAY & SOCKET 수량
[5 empty] | 신규 | - | 1
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 3 | 9
[5 empty] | 신규 | - | 1
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 | 2 | 6
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 | 2 | 6
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 2 | 6
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 | 2 | 0
신규
[5 empty] | 신규 | 11-3) Item 명칭은 CABLE로 동일하지만, MAIN CALBE과 SUB CABLE이 있습니다.
[5 empty] | 신규 | ① MAIN CABLE 산출 (ITEM CABLE)
[5 empty] | 신규 | → "mcc_no", "field_type", "cable_cv", "ctrl_method" 및 "total_quantity" 전체를 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → MAIN CABLE의 종류는 TITLE 개수에 따라 결정됩니다.
[5 empty] | 신규 | → 또한, MAIN CABLE의 equipment_tpye은 "E_CAB04" 고정값을 갖습니다.
[5 empty] | 신규 | → 전기카탈로그 조회를 위한 컬럼은 카탈로그에서 "i_crossection_mm"이며, Value 값은 "field_type"의 Value 값이 "TITLE"을 갖는 "cable_cv" 값 입니다.
[5 empty] | 신규 | → 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 때, 아래와 같이 정리됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | field_type | cable_cv
[5 empty] | 신규 | MCC1 | TITLE | 95
[5 empty] | 신규 | MCC2 | TITLE | 50
신규
[5 empty] | 신규 | → 위와 같은 내용으로 아래와 같이 카탈로그에서 조회하면 코드가 생성됩니다.
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
신규
[5 empty] | 신규 | → 예시 기준으로 봤을 때, E_CAB04_VM_0000_95와 E_CAB04_VM_0000_50이라는 전선이 결정됩니다.
[5 empty] | 신규 | → 이때, 중요한 점은 "mcc_no"에 따라 구분되어야합니다.
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | equipment_code
[5 empty] | 신규 | MCC1 | E_CAB04_VM_0000_95
[5 empty] | 신규 | MCC2 | E_CAB04_VM_0000_50
신규
[5 empty] | 신규 | → 수량의 경우, "mcc_no"의 Value 값이 동일한 항목끼리 묶어서 산출하게 됩니다.
[5 empty] | 신규 | → "mcc_no"의 Value 값이 같은 항목끼리 묶어서 아래와 같은 구조로 적용됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | ctrl_method | 수량
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 | 10
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 | 10
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 10
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 | 10
신규
[5 empty] | 신규 | → 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 때,
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | field_type | cable_cv | ctrl_method | total_quantity | 수량
[5 empty] | 신규 | MCC1 | TITLE | 95 | - | 1
[5 empty] | 신규 | MCC1 | ITEM | 10 | S_SYS03 | 3 | 10
신규
[5 empty] | 신규 | ※ "mcc_no" 값이 MCC1인 경우, equipment_code는 E_CAB04_VM_0000_95을 갖으며,
[5 empty] | 신규 | 수량은 "total_quantity"와 수량의 합산한 값을 사용합니다.
신규
[5 empty] | 신규 | 즉, 1*0 + 3*10 = 30 이 수량값이 됩니다.
신규
신규
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | field_type | cable_cv | ctrl_method | total_quantity | 수량
[5 empty] | 신규 | MCC2 | TITLE | 50 | - | 1
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 10 | S_SYS01 | 2 | 10
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 6 | S_SYS02 | 2 | 10
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 6 | S_SYS03 | 2 | 10
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 4 | S_SYS04 | 2 | 10
신규
[5 empty] | 신규 | ※ "mcc_no" 값이 MCC2인 경우, equipment_code는 E_CAB04_VM_0000_50을 갖으며,
[5 empty] | 신규 | 수량은 "total_quantity"와 수량의 합산한 값을 사용합니다.
신규
[5 empty] | 신규 | 즉, 1*0 + 2*10 + 2*10 + 2*10 + 2*10 = 80 이 수량값이 됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | ② SUB CABLE 산출 (ITEM CABLE)
[5 empty] | 신규 | → "cable_cv", "ctrl_method" 및 "total_quantity" 전체를 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → SUB CABLE의 equipment_tpye은 "E_CAB04" 고정값을 갖습니다.
[5 empty] | 신규 | → 검색 대상은 "ctrl_method"의 Value 값이 있는 전부 다 조회하시면 됩니다.
[5 empty] | 신규 | → 전기카탈로그 조회를 위한 컬럼은 MAIN CABLE과 마찬가지로 카탈로그에서 "i_crossection_mm"이며, Value 값은 "cable_cv" 값 입니다.
[5 empty] | 신규 | → 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 때, 아래와 같이 정리됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | mcc_no | field_type | cable_cv | ctrl_method | total_quantity | equipment_code
[5 empty] | 신규 | MCC1 | TITLE | 95 | - | 1 | 없음
[5 empty] | 신규 | MCC1 | ITEM | 10 | S_SYS03 | 3 | E_CAB04_VM_0000_10
[5 empty] | 신규 | MCC2 | TITLE | 50 | - | 1 | 없음
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 10 | S_SYS01 | 2 | E_CAB04_VM_0000_10
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 6 | S_SYS02 | 2 | E_CAB04_VM_0000_6
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 6 | S_SYS03 | 2 | E_CAB04_VM_0000_6
[5 empty] | 신규 | MCC2 | ITEM | 4 | S_SYS04 | 2 | E_CAB04_VM_0000_4
신규
[5 empty] | 신규 | → 이때, 수량은 아래와 같이 "ctrl_method"에 따라 구분되며, "total_quantity"을 고려하여야 합니다.
[5 empty] | 신규 | ctrl_method | total_quantity | 수량
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 | 1 | 13
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 | 1 | 13
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 1 | 7
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 | 1 | 5
신규
[5 empty] | 신규 | → 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 때, 아래와 같이 정리됩니다.
[5 empty] | 신규 |  |  |  |  | total_quantity 고려
[5 empty] | 신규 | cable_cv | ctrl_method | total_quantity | equipment_code | 총 수량
[5 empty] | 신규 | 95 | - | 1 | 없음 | 1 * 0
[5 empty] | 신규 | 10 | S_SYS03 | 3 | E_CAB04_VM_0000_10 | 3 * 7
[5 empty] | 신규 | 50 | - | 1 | 없음 | 1 * 0
[5 empty] | 신규 | 10 | S_SYS01 | 2 | E_CAB04_VM_0000_10 | 2 * 13
[5 empty] | 신규 | 6 | S_SYS02 | 2 | E_CAB04_VM_0000_6 | 2 * 13
[5 empty] | 신규 | 6 | S_SYS03 | 2 | E_CAB04_VM_0000_6 | 2 * 7
[5 empty] | 신규 | 4 | S_SYS04 | 2 | E_CAB04_VM_0000_4 | 2 * 5
신규
[5 empty] | 신규 | → 이후 equipment_code가 동일한 내용끼리 묶어주면 됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | equipment_code | 총 수량
[5 empty] | 신규 | E_CAB04_VM_0000_10 | 47
[5 empty] | 신규 | E_CAB04_VM_0000_6 | 40
[5 empty] | 신규 | E_CAB04_VM_0000_4 | 10
신규
신규
[5 empty] | 신규 | 11-4) PVC DUCT 산출
[5 empty] | 신규 | → "ctrl_method" 및 "total_quantity" 전체를 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → 기본적으로 코드는 "E_EET0117_VM_0000_40"을 고정 값으로 사용합니다.
신규
[5 empty] | 신규 | → 이때, 수량은 "ctrl_method"의 Value 값이 있는 모든 항목들에 대해 "total_quantity"를 합산합니다.
[5 empty] | 신규 | → 합산된 값에 4를 나누면 수량이 됩니다. (소수점 첫째자리 올림!!!)
신규
[5 empty] | 신규 | → 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 때, 아래와 같이 정리됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | ctrl_method | total_quantity
[5 empty] | 신규 | - | 1
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 3
[5 empty] | 신규 | - | 1
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 | 2
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 | 2
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 2
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 | 2
신규
[5 empty] | 신규 | ※ "ctrl_method"의 Value 값들이 있는 모든 것의 "total_quantity"의 Value 값의 합은 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11이며,
[5 empty] | 신규 | 11에 4를 나눈 값에서 첫째자리 올림하면, 3이 수량이 됩니다.
신규
신규
[5 empty] | 신규 | 11-5) NAME PALTE 산출
[5 empty] | 신규 | → "ctrl_method" 및 "total_quantity" 전체를 사용합니다.
[5 empty] | 신규 | → 기본적으로 코드는 "E_EET0118_VM_0000_70"을 고정 값으로 사용합니다.
신규
[5 empty] | 신규 | → 이때, 수량은 "ctrl_method"의 Value 값이 있는 모든 항목들에 대해 "total_quantity"를 합산합니다.
신규
[5 empty] | 신규 | → 213행에 있는 예시를 기준으로 봤을 때, 아래와 같이 정리됩니다.
신규
[5 empty] | 신규 | ctrl_method | total_quantity
[5 empty] | 신규 | - | 1
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 3
[5 empty] | 신규 | - | 1
[5 empty] | 신규 | S_SYS01 | 2
[5 empty] | 신규 | S_SYS02 | 2
[5 empty] | 신규 | S_SYS03 | 2
[5 empty] | 신규 | S_SYS04 | 2
신규
[5 empty] | 신규 | ※ "ctrl_method"의 Value 값들이 있는 모든 것의 "total_quantity"의 Value 값의 합은 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11이 수량이 됩니다.

## 2-6. 계측기(수정보완)
※ 내용
1) equipment_type에 따라 나올 수 있는 코드는 아래와 같음.
1-1. 수위계 |  | 산출위치
I_WTG00 | 미분류 | 계측기리스트 API
I_WTG01 | 초음파식 수위계 | 계측기리스트 API
I_WTG02 | 레이더식 수위계 | 계측기리스트 API
I_WTG03 | 플로트식 수위계 | 계측기리스트 API
I_WTG04 | 오뚜기식 수위스위치 | 계측기리스트 API
I_WTG05 | 플로트식 수위스위치 | 계측기리스트 API
I_WTG06 | 전극식 수위치 | 계측기리스트 API
1-2. 유량계
I_FLM00 | 미분류 유량계 | 3D
I_FLM01 | 전자식 유량계 | 3D
I_FLM02 | 초음파식 유량계 | 3D
I_FLM03 | 가스식 유량계 | 3D
I_FLM04 | 기계식 유량계 | 3D
I_FLM05 | 차압식 유량계 | 3D
I_FLM06 | 질량 유량계 | 3D
1-3. pH 측정기
I_PHM00 | 미분류 pH 측정기 | 계측기리스트 API
I_PHM01 | 유리전극식 pH측정기 | 계측기리스트 API
I_PHM02 | 고정전극식 PH측정기 | 계측기리스트 API
1-4. ORP 측정기
I_ORP00 | 미분류 ORP 측정기 | 계측기리스트 API
I_ORP01 | 금속전극식 ORP 측정기 | 계측기리스트 API
I_ORP02 | 고정전극식 ORP 측정기 | 계측기리스트 API
1-5. ORP 측정기
I_DOM00 | 미분류 DO 측정기 | 계측기리스트 API
I_DOM01 | 광학식 DO 측정기 | 계측기리스트 API
I_DOM02 | 갈바닉식 DO 측정기 | 계측기리스트 API
I_DOM03 | 폴라로그래픽식 DO 측정기 | 계측기리스트 API
1-6. ORP 측정기
I_PRSS00 | 미분류 압력계 | 계측기리스트 API
I_PRSS01 | 전자식 압력계 | 계측기리스트 API
I_PRSS02 | 격막식 압력계 | 3D
I_PRSS03 | 기계식 압력계 | 계측기리스트 API
I_PRSS04 | 디지털식 압력계 | 계측기리스트 API
I_PRSS05 | 광섬유식 부압력계 | 계측기리스트 API
1-7. ORP 측정기
I_THM00 | 미분류 온도계 | 계측기리스트 API
I_THM01 | RTD식 온도계 | 계측기리스트 API
I_THM02 | 열전대식 온도계 | 계측기리스트 API
I_THM03 | 바이메탈식 온도계 | 계측기리스트 API
I_THM04 | 적외선식 온도계 | 계측기리스트 API
1-8. ORP 측정기
I_MLS01 | 미분류 MLSS계 | 계측기리스트 API
I_MLS02 | 적외선 MLSS계 | 계측기리스트 API
이때, 빨간색으로 표시된 유량계 및 압력계(격막식)은 3D에서 산출되는 항목
따라서, 유량계 및 압력계(격막식)을 제외하고는 "계측기리스트" API를 조회하여 산출하며,
유량계 및 압력계(격막식)는 "3D" 데이터를 통해 산출함
→ 배관과 함께 전달될 예정 (확인 후 정리 예정)
이후 설명은 계측기리스트를 통해 산출되는 내역과 3D 산출되는 내역을 구분하여 서술함.
2) 계측기리스트를 조회하는 항목에 대한 산출 (유량계 및 압력계(격막식) 제외)
계측기 카탈로그 확인 시, 코드(equipment_type)에 해당하는 내용이 1개씩 존재
코드(equipment_type)를 조회하여 해당 기계에 대한 equipment_code를 산출하여 단가로 사용함
이에 대한 항목은 왼쪽과 같이 6-1. 기자재내역서(전기)에 가장 마지막 항목인 ■계측기기 항목에 추가함
→ 이때, 수량은 각각 왼쪽 1행부터 시작되는 이미지 상 "quantity"를 따름
3) 3D에서 산출될 항목 (유량계 및 압력계(격막식))
→ 3D에서 산출되는 항목들의 경우 작성 방법에 대해 2가지 안이 있으며 결정이 필요 (1안 및 2안 중 편한 방식으로 진행 가능)
1안) 3D - 배관카탈로그 - 계측기카탈로그 연계하여 작성
→ 이유) 현재 유량계 및 압력계(격막식)의 경우, 3D 배치를 진행하며, 해당 코드가 산출될 예정이지만,
해당 코드가 아래와 같이 배관카탈로그의 항목으로 있을 예정
유량계의 경우, 장비코드 내부에 아래와 같은 코드가 추가되어 작성됨
| (기존) 계측기카탈로그 | 배관카탈로그
| I_FLM00 | FIT_FLM00
| I_FLM01 | FIT_FLM01
| I_FLM02 | FIT_FLM02
| I_FLM03 | FIT_FLM03
| I_FLM04 | FIT_FLM04
| I_FLM05 | FIT_FLM05
| I_FLM06 | FIT_FLM06
위 이미지에 따르면 80A의 관경을 갖는 I_FLM01인 계측기를 사용함
※ KSD3576_STS304_VM_0000_80_FIT_FLM01
→ 배관유형(KSD3576_STS304)_공급업체(VM_0000)_관경(80)_종류(FIT_FLM01)
해당 내용을 계측기카탈로그를 조회하여 유량계 선정
압력계의 경우, 장비코드 내부에 아래와 같은 코드가 추가되어 작성됨
| (기존) 계측기카탈로그 | 배관카탈로그
| I_PRSS02 | FIT_PRSS02
유량계 설명자료에 사용한 KSD3576_STS304_VM_0000_15_FIT_PRSS02는 배관카탈로그 내 압력계에 대한 코드이며,
FIT_PRSS02이므로, 계측기리스트에서는 I_PRSS02를 조회 (I_PRSS02의 경우 코드 한가지만 존재)
지금까지 설명과 같이 3D 산출된 코드를 계측기카탈로그와 연계하여 내역서를 산출하는 방안이 1안임.
※ 해당 방식을 생각한 이유는 모든 계측기가 동일한 카탈로그를 일괄적으로 참고하여 내역서에 기입되는 방식 생각
2안) 3D - 배관카탈로그를 참고하여 바로 내역서에 직접 기입
→ 이유) 기존 계측기카탈로그에 있는 내용을 배관카탈로그로 이동
3D에서 산출된 equipment_code 중 아래 내용이 포함된 항목들에 경우 전기내역서 중 계측기 항목에 추가하여 작성
FIT_FLM00
FIT_FLM01
FIT_FLM02
FIT_FLM03
FIT_FLM04
FIT_FLM05
FIT_FLM06
FIT_PRSS02
이때, 수량은 3D에 설치된 수량을 따름

## 3-1. 전선
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) | 2-1. 전선 산출 결과 | [10 empty] | 전기카탈로그(DB) |  | ■ 전기설비 배선공사 |  |  |  | ■ 제어시스템 (전동기제어반)
[9 empty] | 전기설비 배선공사 |  |  |  | 제어시스템 |  | field_type | equipment_code | 수량 | 압착단자 | 수량 | 동관단자 | 수량 | 압착단자 | 수량
■ 전기설비 배관 배선 공사 |  |  |  |  | field_type | equipment_code | 수량 | 길이 | 압착단자 | 수량 | 동관단자 | 수량 | 압착단자 | 수량 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_2.5_3 | 1
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 25㎟ | 30 | M | E_CAB01_VM_0000_25_4 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_25_4 | 2 | 15 | 0 | 0 | E_TRM0101_VM_0000_25 | 8 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_4_3 | 1
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 6㎟ | 210 | M | E_CAB01_VM_0000_6_4 | ITEM | E_CAB01_VM_0000_6_4 | 14 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 8 | 0 | 0 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 8 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_6_3 | 1
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 4㎟ | 495 | M | E_CAB01_VM_0000_4_4 | ITEM | E_CAB01_VM_0000_4_4 | 33 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 8 | 0 | 0 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 8 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_10_3 | 1
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 4㎟ | 1095 | M | E_CAB01_VM_0000_4_3 | ITEM | E_CAB01_VM_0000_4_3 | 73 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 6 | 0 | 0 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 6 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_16_3 | 1
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 2.5㎟ | 390 | M | E_CAB01_VM_0000_2.5_3 | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_12 | 70 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TITLE | E_CAB01_VM_0000_25_3 | 1
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 12C 1.5㎟ | 1050 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_12 | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_10 | 12 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_35_3 | 1
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 10C 1.5㎟ | 180 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_10 | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | 41 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_50_3 | 1
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 8C 1.5㎟ | 615 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_6 | 37 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_70_3 | 1
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 6C 1.5㎟ | 555 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_6 | ITEM | E_CAB0201_VM_0000_1.5_5 | 37 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_95_3 | 1
0.6/1kV 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 5C 1.5㎟ | 555 | M | E_CAB0201_VM_0000_1.5_5 | ITEM | E_CAB0202_VM_0000_1.5_12 | 4 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_120_3 | 1
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 12C 1.5㎟ | 60 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_12 | ITEM | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | 23 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_150_3 | 1
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 4C 1.5㎟ | 795 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | TITLE | E_CAB03_VM_0000_16 | 2 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_185_3 | 1
0.6/3kV 트레이용 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C 1.5㎟ | 30 | M | E_CAB0202_VM_0000_1.5_2 | ITEM | E_CAB03_VM_0000_6 | 14 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_240_3 | 1
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 16㎟ | 30 | M | E_CAB03_VM_0000_16 | ITEM | E_CAB03_VM_0000_4 | 73 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_300_3 | 1
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 6㎟ | 210 | M | E_CAB03_VM_0000_6 | ITEM | E_CAB03_VM_0000_2.5 | 26 | 15 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2 | 0 | 0 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_4_4 | 1
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 4㎟ | 2595 | M | E_CAB03_VM_0000_4 | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_2.5_3 | 13 | 30 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2 | 0 | 0 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_6_4 | 1
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | 0.6/1kV 2.5㎟ | 390 | M | E_CAB03_VM_0000_2.5 | INSTRUMENT | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | 15 | 30 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2 | 0 | 0 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_10_4 | 1
[5 empty] | INSTRUMENT | E_CAB0202_VM_0000_1.5_2 | 수량: 1; 길이: 30 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_16_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_16 | 8
동관단자 | 1HOLE, 25㎟ | 16 | EA | E_TRM0101_VM_0000_25 | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_4 | 수량: 50; 길이: 30 | TITLE | E_CAB01_VM_0000_25_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_25 | 8
압착단자 | R형동선 나압착 16㎟ | 4 | EA | E_TRM0201_VM_0000_25 | [10 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_35_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_35 | 8
압착단자 | R형동선 나압착 6㎟ | 140 | EA | E_TRM0201_VM_0000_6 | [10 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_50_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_50 | 8
압착단자 | R형동선 나압착 4㎟ | 1048 | EA | E_TRM0201_VM_0000_4 | [10 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_70_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_70 | 8
압착단자 | R형동선 나압착 2.5㎟ | 208 | EA | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | [10 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_95_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_95 | 8
압착단자 | R형동선 나압착 1.5㎟ | 3918 | EA | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | [10 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_120_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_120 | 8
[15 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_150_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_150 | 8
■ 제어시스템 (전동기제어반) | [14 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_185_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_185 | 8
[15 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_240_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_240 | 8
[15 empty] | TITLE | E_CAB01_VM_0000_300_4 | 1 |  |  | E_TRM0101_VM_0000_300 | 8
압착단자 | R형동선 나압착 6㎟ | 140 | EA | E_TRM0201_VM_0000_6 | [10 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_2.5_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 6
압착단자 | R형동선 나압착 4㎟ | 1048 | EA | E_TRM0201_VM_0000_4 | [10 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_4_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_4 | 6
압착단자 | R형동선 나압착 2.5㎟ | 208 | EA | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | [10 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_6_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_6 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_10_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_10 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_16_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_16 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_25_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_25 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_35_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_35 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_50_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_50 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_70_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_70 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_95_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_95 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_120_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_120 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_150_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_150 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_185_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_185 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_240_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_240 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_300_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 6 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_300 | 6
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_4_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_4 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_6_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_6 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_10_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_10 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_16_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_16 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_25_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_25 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_35_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_35 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_50_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_50 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_70_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_70 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_95_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_95 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_120_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_120 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_150_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_150 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_185_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_185 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_240_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_240 | 8
[15 empty] | ITEM | E_CAB01_VM_0000_300_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 8 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_300 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_2.5_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_4_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_6_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_10_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_16_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_25_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_35_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_50_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_70_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_95_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_120_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_150_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_185_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_240_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_300_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 6
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_4_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_6_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_10_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_16_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_25_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_35_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_50_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_70_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_95_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_120_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_150_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_185_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_240_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 8
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB01_VM_0000_300_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 8
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_2 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 4
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 6
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 8
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 10
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_6 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 12
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_7 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 14
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_8 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 16
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_10 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 20
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_12 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 24
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_15 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 30
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_20 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 40
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_25 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 50
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_30 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 60
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_40 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 80
[16 empty] | E_CAB0201_VM_0000_1.5_50 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 100
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_2 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 4
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_3 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 6
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 8
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 10
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_6 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 12
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_7 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 14
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_8 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 16
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_10 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 20
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_12 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 24
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_15 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 30
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_20 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 40
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_25 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 50
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_30 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 60
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_40 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 80
[16 empty] | E_CAB0202_VM_0000_1.5_50 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 100
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_2.5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_6 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_10 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_16 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_25 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_35 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_50 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_70 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_95 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_120 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_150 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_185 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_240 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_300 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 2
[15 empty] | TITLE | E_CAB03_VM_0000_400 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_400 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_2.5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_6 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_10 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_10 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_16 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_25 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_25 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_35 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_35 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_50 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_50 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_70 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_70 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_95 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_95 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_120 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_120 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_150 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_150 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_185 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_185 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_240 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_240 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_300 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_300 | 2
[15 empty] | ITEM | E_CAB03_VM_0000_400 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_400 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_400 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_2.5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_6 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_10 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_16 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_25 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_35 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_50 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_70 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_95 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_120 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_150 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_185 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_240 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_300 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_300 | 2
[15 empty] | INSTRUMENT | E_CAB03_VM_0000_400 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_400 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_1.5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_1.5 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_2.5 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_2.5 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_4 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_4 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_6 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_6 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_10 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_10 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_10 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_16 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_16 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_25 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_25 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_25 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_35 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_35 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_35 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_50 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_50 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_50 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_70 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_70 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_70 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_95 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_95 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_95 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_120 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_120 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_120 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_150 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_150 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_150 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_185 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_185 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_185 | 2
[16 empty] | E_CAB04_VM_0000_240 | 1 | E_TRM0201_VM_0000_240 | 2 |  |  | E_TRM0201_VM_0000_240 | 2

## 3-2. 전선관
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) | 카탈로그 |  |  |  | 1종 금속제 가요전선관-노출 |  | 1종 금속제 가요전선관 |  | 강제전선관용부품(노말밴드) |  | 강재전선관용부품 |  | 동력배관 지지가대 |  | 셋트앵커
[5 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 길이 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량
■ 전기설비 배관 배선 공사 |  |  |  |  | E_CON0101_VM_0000_16 | 강제전선관 | 16mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_16 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_16 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_16 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
강제 전선관 | 70mm | 36 | M | E_CON0101_VM_0000_70 | E_CON0101_VM_0000_22 | 강제전선관 | 22mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_22 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_22 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_22 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
강제 전선관 | 54mm | 72 | M | E_CON0101_VM_0000_54 | E_CON0101_VM_0000_28 | 강제전선관 | 28mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_28 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_28 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_28 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
강제 전선관 | 36mm | 24 | M | E_CON0101_VM_0000_36 | E_CON0101_VM_0000_36 | 강제전선관 | 36mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_36 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_36 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_36 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
강제 전선관 | 28mm | 826 | M | E_CON0101_VM_0000_28 | E_CON0101_VM_0000_42 | 강제전선관 | 42mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_42 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_42 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_42 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
강제 전선관 | 22mm | 516 | M | E_CON0101_VM_0000_22 | E_CON0101_VM_0000_54 | 강제전선관 | 54mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_54 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_54 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_54 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
강제 전선관 | 16mm | 462 | M | E_CON0101_VM_0000_16 | E_CON0101_VM_0000_70 | 강제전선관 | 70mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_70 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_70 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_70 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
[5 empty] | E_CON0101_VM_0000_82 | 강제전선관 | 82mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_82 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_82 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_82 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 70mm 방수 | 6 | M | E_CON0201_VM_0000_70 | E_CON0101_VM_0000_104 | 강제전선관 | 104mm | 1 | E_CON0201_VM_0000_104 | 0.16667 | E_CON0202_VM_0000_104 | 0.16667 | E_CON0102_VM_0000_104 | 0.083333 | E_EET0127_VM_0000 | 0.13333 | E_EET0101_VM_0000 | 0.026667 | E_EET0102_VM_0000 | 0.10667
1종 금속제 가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 70mm 방수 | 6 | EA | E_CON0202_VM_0000_70
강재전선관용부품 | 노말밴드후강전선관용, 아연도70mm | 3 | EA | E_CON0102_VM_0000_70
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 54mm 방수 | 12 | M | E_CON0201_VM_0000_54
1종 금속제 가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 54mm 방수 | 12 | EA | E_CON0202_VM_0000_54
강재전선관용부품 | 노말밴드후강전선관용, 아연도54mm | 6 | EA | E_CON0102_VM_0000_54
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 36mm 방수 | 4 | M | E_CON0201_VM_0000_36
1종 금속제 가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 36mm 방수 | 4 | EA | E_CON0202_VM_0000_36
강재전선관용부품 | 노말밴드후강전선관용, 아연도36mm | 2 | EA | E_CON0102_VM_0000_36
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 28mm 방수 | 138 | M | E_CON0201_VM_0000_28 | ※ 전선관은 소수점 첫째자리에서 올림!!!!!!!!
1종 금속제 가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 28mm 방수 | 138 | EA | E_CON0202_VM_0000_28
강재전선관용부품 | 노말밴드후강전선관용, 아연도28mm | 69 | EA | E_CON0102_VM_0000_28
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 22mm 방수 | 86 | M | E_CON0201_VM_0000_22
1종 금속제 가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 22mm 방수 | 86 | EA | E_CON0202_VM_0000_22
강재전선관용부품 | 노말밴드후강전선관용, 아연도22mm | 43 | EA | E_CON0102_VM_0000_22
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 16mm 방수 | 77 | M | E_CON0201_VM_0000_16
1종 금속제 가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 16mm 방수 | 77 | EA | E_CON0202_VM_0000_16
강재전선관용부품 | 노말밴드후강전선관용, 아연도16mm | 39 | EA | E_CON0102_VM_0000_16
강재전선관용부품 | U Channel, 41*41*t2.6mm | 259 | M | E_EET0127_VM_0000
동력배관 지지가대 | 2.3T 용융아연 | 52 | EA | E_EET0101_VM_0000
셋트앵커 | 3/8" | 207 | EA | E_EET0102_VM_0000
전선관 부속품율 | 전선관의 15%이내 | 15 | %

## 3-3. 케이블트레이
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) | 카탈로그 |  |  |  | JOINT CONNECTOR |  | 케이블 트레이 지지대 |  | Hold down clamp |  | Hold down clamp |  | 케이블 COVER
[5 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량
■ 전기 및 제어 CABLE TRAY 공사 |  |  |  |  | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_150 | 용융 케이블 트레이 | W150 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_200 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_150 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W1000*100H*2.3t | 4 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_1000 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_200 | 용융 케이블 트레이 | W200 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_300 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_200 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W800*100H*2.3t | 5 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_800 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_300 | 용융 케이블 트레이 | W300 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_400 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_300 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W700*100H*2.3t | 9 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_700 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_400 | 용융 케이블 트레이 | W400 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_500 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_400 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W500*100H*2.3t | 10 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_500 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_500 | 용융 케이블 트레이 | W500 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_600 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_500 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W400*100H*2.3t | 14 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_400 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_600 | 용융 케이블 트레이 | W600 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_700 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_600 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W300*100H*2.3t | 11 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_300 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_700 | 용융 케이블 트레이 | W700 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_800 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_700 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W200*100H*2.3t | 4 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_200 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_800 | 용융 케이블 트레이 | W800 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_900 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_800 | 0.2
용융 케이블 트레이 | W150*100H*2.3t | 20 | EA | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_150 | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_900 | 용융 케이블 트레이 | W900 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_1000 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_900 | 0.2
[5 empty] | E_TRA0101_VM_SEOYOUNG_1000 | 용융 케이블 트레이 | W1000 × H100 × 2.3t | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2 | E_EET0303_VM_0000_1100 | 2 | E_EET0305_VM_0000 | 4 | E_EET0102_VM_0000 | 8 | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_1000 | 0.2
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W700 x H100 | 1 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_700 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_150 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W150 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W500 x H100 | 4 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_500 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_200 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W200 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W400 x H100 | 2 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_400 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_300 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W300 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W300 x H100 | 1 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_300 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_400 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W400 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W150 x H100 | 2 | EA | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_150 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_500 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W500 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W700 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_700 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_600 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W600 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W500 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_500 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_700 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W700 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W400 x H100 | 4 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_400 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_800 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W800 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W300 x H100 | 2 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_300 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_900 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W900 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W150 x H100 | 2 | EA | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_150 | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_1000 | 케이블 COVER | VER ELBOW, W1000 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
[5 empty] | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_150 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W150 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | JOINT CONNECTOR, 100H | 288 | EA | E_EET0304_VM_0000 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_200 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W200 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
[5 empty] | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_300 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W300 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W1100) | 8 | EA | E_EET0303_VM_0000_1100 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_400 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W400 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W900) | 10 | EA | E_EET0303_VM_0000_900 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_500 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W500 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W800) | 18 | EA | E_EET0303_VM_0000_800 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_600 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W600 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W600) | 20 | EA | E_EET0303_VM_0000_600 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_700 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W700 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W500) | 28 | EA | E_EET0303_VM_0000_500 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_800 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W800 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W400) | 22 | EA | E_EET0303_VM_0000_400 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_900 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W900 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W300) | 8 | EA | E_EET0303_VM_0000_300 | E_TRA0203_VM_SEOYOUNG_1000 | 케이블트레이부속품 | 용융 HOR. ELBOW, W1000 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | 케이블 트레이 지지대(W200) | 40 | EA | E_EET0303_VM_0000_200 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_150 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W150 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블트레이부속품 | Hold down clamp, 아연도 | 308 | EA | E_EET0305_VM_0000 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_200 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W200 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
셋트앵커 | 3/8" | 616 | EA | E_EET0102_VM_0000 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_300 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W300 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
[5 empty] | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_400 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W400 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블 COVER | S/T, W400 | 2 | EA | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_400 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_500 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W500 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블 COVER | VER ELBOW, W400 | 4 | EA | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_400 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_600 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W600 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블 COVER | S/T, W150 | 2 | EA | E_TRA0201_VM_SEOYOUNG_150 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_700 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W700 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
케이블 COVER | VER ELBOW, W150 | 4 | EA | E_TRA0202_VM_SEOYOUNG_150 | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_800 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W800 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
[5 empty] | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_900 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W900 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
[5 empty] | E_TRA0204_VM_SEOYOUNG_1000 | 케이블트레이부속품 | 용융 VER. ELBOW, W1000 × H100 | 1 | E_EET0304_VM_0000 | 2
※ 소수점 첫째자리 올림!!!!

## 3-4. 현장조작반
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) | 카탈로그 |  |  |  | MCCB |  | PBL(RED) |  | PBL(GREEN) |  | PBL(YELLOW) |  | SELECT S/W |  | EM S/W |  | 노출 2구 콘센트 |  | NAME PLATE |  | NAME PLATE |  | PVC DUCT |  | CABLE |  | 압착단자 |  | FAN |  | FAN COVER
[5 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량
■ 전동기반 구매 및 설치 |  |  |  |  | E_EET0104_VM_0000_1 | LOP 1회로 | 450*1500*250 2.3T | 1 | E_VCB0203_VM_LS_ELC_10_2 | 2 | E_EET0120_VM_0000 | 1 | E_EET0121_VM_0000 | 1 | E_EET0122_VM_0000 | 1 | E_EET0123_VM_0000 | 1 | E_EET0124_VM_0000 | 1 | E_EET0125_VM_0000 | 1 | E_EET0118_VM_0000_500 | 3 | E_EET0118_VM_0000_40 | 1 | E_EET0117_VM_0000_40 | 1 | E_CAB04_VM_0000_1.5 | 60 | R형동선 나압착 1.5㎟ | 48 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1
LOP-1회로 | 450*1500*250 2.3T | 31 | EA | E_EET0104_VM_0000_1 | E_EET0104_VM_0000_2 | LOP 2회로 | 450*1500*250 2.3T | 1 | E_VCB0203_VM_LS_ELC_10_2 | 2 | E_EET0120_VM_0000 | 2 | E_EET0121_VM_0000 | 2 | E_EET0122_VM_0000 | 2 | E_EET0123_VM_0000 | 2 | E_EET0124_VM_0000 | 1 | E_EET0125_VM_0000 | 1 | E_EET0118_VM_0000_500 | 6 | E_EET0118_VM_0000_40 | 1 | E_EET0117_VM_0000_40 | 1 | E_CAB04_VM_0000_1.5 | 60 | R형동선 나압착 1.5㎟ | 48 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1
[5 empty] | E_EET0104_VM_0000_3 | LOP 3회로 | 450*1500*250 2.3T | 1 | E_VCB0203_VM_LS_ELC_10_2 | 2 | E_EET0120_VM_0000 | 3 | E_EET0121_VM_0000 | 3 | E_EET0122_VM_0000 | 3 | E_EET0123_VM_0000 | 3 | E_EET0124_VM_0000 | 1 | E_EET0125_VM_0000 | 1 | E_EET0118_VM_0000_500 | 9 | E_EET0118_VM_0000_40 | 1 | E_EET0117_VM_0000_40 | 1 | E_CAB04_VM_0000_1.5 | 60 | R형동선 나압착 1.5㎟ | 48 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1
■ 제어시스템 (현장조작반)
MCCB | BK63H-10A-2P | 62 | EA | E_VCB0203_VM_LS_ELC_10_2
PBL | KH-512LN-2A(RED) | 31 | EA | E_EET0120_VM_0000
PBL | KH-512LN-2A(GREEN) | 31 | EA | E_EET0121_VM_0000
PBL | KH-512LN-2A(YELLOW) | 31 | EA | E_EET0122_VM_0000
SELECT S/W | KSL25L2-11 | 31 | EA | E_EET0123_VM_0000
EM S/W | KPB25ER | 31 | EA | E_EET0124_VM_0000
노출 2구 콘센트 | 2구 | 31 | EA | E_EET0125_VM_0000
NAME PLATE | 40*60*25PI | 93 | EA | E_EET0118_VM_0000_500
NAME PLATE | 500*50 | 31 | EA | E_EET0118_VM_0000_40
PVC DUCT | 40X40 | 31 | EA | E_EET0117_VM_0000_40
CABLE | KIV 1.5SQ | 1860 | M | E_CAB04_VM_0000_1.5
압착단자 | R형동선 나압착 1.5㎟ | 1488 | EA | E_TRM0201_VM_0000_1.5
FAN | 120*120 38MM | 31 | EA | E_EET0112_VM_0000
FAN COVER | RTM 90F | 31 | EA | E_EET0113_VM_0000

## 3-5. 전동기제어반
Item | Specification | Quantity | Unit | 장비코드 (equipment_code) |  | 카탈로그 |  |  |  | THERMINAL BLOCK
[6 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량
■ 전동기반 구매 및 설치 | [5 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_3_30_3 | MCCB | ABS 30AF/5AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
MCC-1 | 600*2350*600 2.3T | 5 | 면 | E_EET0103_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_5_30_3 | MCCB | ABS 30AF/10AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
MCC-2 | 600*2350*600 2.3T | 5 | 면 | E_EET0103_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_10_30_3 | MCCB | ABS 30AF/15AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_15_30_3 | MCCB | ABS 30AF/16AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
■ 제어시스템 (전동기제어반) | [5 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_16_30_3 | MCCB | ABS 30AF/20AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
MCCB | ABS 125AF/100AT 4P | 2 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_100_125_4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_20_30_3 | MCCB | ABS 30AF/25AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
MCCB | ABS 125AF/75AT 4P | 2 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_75_125_4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_25_30_3 | MCCB | ABS 30AF/30AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
MCCB | ABS 30AF/20AT 3P | 31 | EA | E_VCB0201_VM_LS_ELC_20_30_3 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_30_30_3 | MCCB | ABS 30AF/3AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
MCCB | EBS 30AF/20AT 4P | 16 | EA | E_VCB0202_VM_LS_ELC_20_30_4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_3_30_4 | MCCB | ABS 30AF/5AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_5_30_4 | MCCB | ABS 30AF/10AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
TERMINAL BLOCK | 100A 4P | 4 | EA | E_EET0126_VM_0000_100_4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_10_30_4 | MCCB | ABS 30AF/15AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
TERMINAL BLOCK | 20A 10P | 47 | EA | E_EET0126_VM_0000_20_10 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_15_30_4 | MCCB | ABS 30AF/16AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_16_30_4 | MCCB | ABS 30AF/20AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
SPD | SP C TT 275 FM | 2 | EA | E_EET0107_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_20_30_4 | MCCB | ABS 30AF/25AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
CONDENSER | 10uF | 2 | EA | E_CPC0201_VM_0000_10_440 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_25_30_4 | MCCB | ABS 30AF/30AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
NAME PLATE | 500*50 | 2 | EA | E_EET0118_VM_0000_500 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_30_30_4 | MCCB | ABS 50AF/15AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
FUSE&HOLD | 2A / KF-32L | 6 | EA | E_EET0108_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_32_50_3 | MCCB | ABS 50AF/16AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_40_50_3 | MCCB | ABS 50AF/20AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
CT | 75/5A | 3 | EA | E_ITR0101_VM_0000_75 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_50_50_3 | MCCB | ABS 50AF/25AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
CT | 100/5A | 3 | EA | E_ITR0101_VM_0000_100 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_32_50_4 | MCCB | ABS 50AF/30AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_40_50_4 | MCCB | ABS 50AF/32AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
CONDENSER | 7.5uF | 2 | EA | E_CPC0201_VM_0000_7.5_440 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_50_50_4 | MCCB | ABS 50AF/40AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_60_60_3 | MCCB | ABS 50AF/50AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
MC | MC-9A | 17 | EA | E_DCN0101_VM_LS_ELC_4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_60_60_4 | MCCB | ABS 50AF/15AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
DMPR | DMP06i-TZ | 17 | EA | E_EET0109_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_63_125_3 | MCCB | ABS 50AF/16AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
ZCT | LZR-030 | 17 | EA | E_EET0106_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_75_125_3 | MCCB | ABS 50AF/20AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
DMPR CABLE | 4M | 17 | EA | E_EET0110_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_80_125_3 | MCCB | ABS 50AF/25AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_100_125_3 | MCCB | ABS 50AF/30AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
INVERTER | LSLV0008G100-4 | 12 | EA | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.75 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_125_125_3 | MCCB | ABS 50AF/32AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
INVERTER | LSLV0004G100-4 | 2 | EA | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_63_125_4 | MCCB | ABS 50AF/40AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
INVERTER LOADER | 5M | 14 | EA | E_EET0111_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_75_125_4 | MCCB | ABS 50AF/50AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
FAN | 120*120 38MM | 14 | EA | E_EET0112_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_80_125_4 | MCCB | ABS 60AF/15AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
FAN COVER | 120mm(은색) | 14 | EA | E_EET0113_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_100_125_4 | MCCB | ABS 60AF/16AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
FAN용 THERMOSTAT | RTM 90F | 14 | EA | E_EET0114_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_125_125_4 | MCCB | ABS 60AF/20AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_150_250_3 | MCCB | ABS 60AF/25AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
NAME PLATE | 500*500 | 2 | EA | E_EET0118_VM_0000_500 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_160_250_3 | MCCB | ABS 60AF/30AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_175_250_3 | MCCB | ABS 60AF/32AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
RELAY & SOCKET | MY4N | 93 | EA | E_EET0116_VM_0000 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_200_250_3 | MCCB | ABS 60AF/40AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
CABLE | KIV 6SQ | 80 | M | E_CAB04_VM_0000_6 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_225_250_3 | MCCB | ABS 60AF/50AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
CABLE | KIV 4SQ | 1197 | M | E_CAB04_VM_0000_4 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_250_250_3 | MCCB | ABS 60AF/60AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
PVC DUCT | 40X40 | 8 | EA | E_EET0117_VM_0000_40 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_150_250_4 | MCCB | ABS 60AF/15AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
NAME PLATE | 70*16 | 31 | EA | E_EET0118_VM_0000_70 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_160_250_4 | MCCB | ABS 60AF/16AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_175_250_4 | MCCB | ABS 60AF/20AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
PVC DUCT | 80X80 | 10 | EA | E_EET0117_VM_0000_80 |  | E_VCB0201_VM_LS_ELC_200_250_4 | MCCB | ABS 60AF/25AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_225_250_4 | MCCB | ABS 60AF/30AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_250_250_4 | MCCB | ABS 60AF/32AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_300_400_3 | MCCB | ABS 60AF/40AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_350_400_3 | MCCB | ABS 60AF/50AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_400_400_3 | MCCB | ABS 60AF/60AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_300_400_4 | MCCB | ABS 125AF/15AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_350_400_4 | MCCB | ABS 125AF/16AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_400_400_4 | MCCB | ABS 125AF/20AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_500_630_3 | MCCB | ABS 125AF/25AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_600_630_3 | MCCB | ABS 125AF/30AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_630_630_3 | MCCB | ABS 125AF/32AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_500_630_4 | MCCB | ABS 125AF/40AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_600_630_4 | MCCB | ABS 125AF/50AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_630_630_4 | MCCB | ABS 125AF/60AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_700_800_3 | MCCB | ABS 125AF/63AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_800_800_3 | MCCB | ABS 125AF/75AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_700_800_4 | MCCB | ABS 125AF/80AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_800_800_4 | MCCB | ABS 125AF/100AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_1000_1000_3 | MCCB | ABS 125AF/125AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_1000_1000_4 | MCCB | ABS 125AF/15AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_1200_1200_3 | MCCB | ABS 125AF/16AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0201_VM_LS_ELC_1200_1200_4 | MCCB | ABS 125AF/20AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_3_30_3 | MCCB | ABS 125AF/25AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_5_30_3 | MCCB | ABS 125AF/30AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_10_30_3 | MCCB | ABS 125AF/32AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_15_30_3 | MCCB | ABS 125AF/40AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_16_30_3 | MCCB | ABS 125AF/50AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_20_30_3 | MCCB | ABS 125AF/60AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_25_30_3 | MCCB | ABS 125AF/63AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_30_30_3 | MCCB | ABS 125AF/75AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_3_30_4 | MCCB | ABS 125AF/80AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_5_30_4 | MCCB | ABS 125AF/100AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_10_30_4 | MCCB | ABS 125AF/125AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_15_30_4 | MCCB | ABS 250AF/125AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_16_30_4 | MCCB | ABS 250AF/150AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_20_30_4 | MCCB | ABS 250AF/160AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_25_30_4 | MCCB | ABS 250AF/175AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_30_30_4 | MCCB | ABS 250AF/200AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_30_10 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_32_50_3 | MCCB | ABS 250AF/225AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_40_50_3 | MCCB | ABS 250AF/250AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_50_50_3 | MCCB | ABS 250AF/100AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_32_50_4 | MCCB | ABS 250AF/125AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_40_50_4 | MCCB | ABS 250AF/150AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_50_50_4 | MCCB | ABS 250AF/160AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_60_60_3 | MCCB | ABS 250AF/175AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_60_60_4 | MCCB | ABS 250AF/200AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_100_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_63_125_3 | MCCB | ABS 250AF/225AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_75_125_3 | MCCB | ABS 250AF/250AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_80_125_3 | MCCB | ABS 400AF/250AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_100_125_3 | MCCB | ABS 400AF/300AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_125_125_3 | MCCB | ABS 400AF/350AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_60_125_4 | MCCB | ABS 400AF/400AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_63_125_4 | MCCB | ABS 400AF/250AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_75_125_4 | MCCB | ABS 400AF/300AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_80_125_4 | MCCB | ABS 400AF/350AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_100_125_4 | MCCB | ABS 400AF/400AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_125_125_4 | MCCB | ABS 630AF/500AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_200_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_150_250_3 | MCCB | ABS 630AF/600AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_160_250_3 | MCCB | ABS 630AF/630AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_175_250_3 | MCCB | ABS 630AF/500AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_200_250_3 | MCCB | ABS 630AF/600AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_225_250_3 | MCCB | ABS 630AF/630AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_250_250_3 | MCCB | ABS 800AF/700AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_150_250_4 | MCCB | ABS 800AF/800AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_160_250_4 | MCCB | ABS 800AF/700AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_175_250_4 | MCCB | ABS 800AF/800AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_200_250_4 | MCCB | ABS 1000AF/1000AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_225_250_4 | MCCB | ABS 1000AF/1000AT 4P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_250_250_4 | MCCB | ABS 1200AF/1200AT 3P | 1 | E_EET0126_VM_0000_300_4 | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_300_400_3 | MCCB | ABS 1200AF/1200AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_350_400_3 | MCCB | EBS 30AF/5AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_400_400_3 | MCCB | EBS 30AF/10AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_300_400_4 | MCCB | EBS 30AF/15AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_350_400_4 | MCCB | EBS 30AF/16AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_400_400_4 | MCCB | EBS 30AF/20AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_500_630_3 | MCCB | EBS 30AF/25AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_600_630_3 | MCCB | EBS 30AF/30AT 3P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_700_800_3 | MCCB | EBS 30AF/5AT 4P | 1
[6 empty] | E_VCB0202_VM_LS_ELC_800_800_3 | MCCB | EBS 30AF/10AT 4P | 1
[6 empty] | 카탈로그 |  |  |  | CONDENSER |  | NAME PLATE |  | FUSE&HOLD
[6 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량
[6 empty] | E_EET0107_VM_0000 | SPD | SP C TT 275 FM | 1 | E_CPC0201_VM_0000_10_440 | 1 | E_EET0118_VM_0000_500 | 1 | E_EET0108_VM_0000 | 3
[6 empty] | 카탈로그 |  |  |  | ZCT |  | DMPR CABLE
[6 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_3 | MC | MC-6a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_4 | MC | MC-9a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_5.5 | MC | MC-12a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_7.5 | MC | MC-18a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_4 | MC | MC-9b | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_5.5 | MC | MC-12b | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_7.5 | MC | MC-18b | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_11 | MC | MC-22b | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_15 | MC | MC-32a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_18.5 | MC | MC-40a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_11 | MC | MC-48a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_22 | MC | MC-50a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_30 | MC | MC-65a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_37 | MC | MC-75a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_45 | MC | MC-85a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_DCN0101_VM_LS_ELC_55 | MC | MC-100a | 1 | E_EET0106_VM_0000 | 1 | E_EET0110_VM_0000 | 1
[6 empty] | 카탈로그 |  |  |  | INVERTER LOADER |  | FAN |  | FAN COVER |  | FAN용 THERMOSTAT
[6 empty] | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량 | equipment_code | 수량
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.4 | INVERTER | LSLV0004G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_0.75 | INVERTER | LSLV0008G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_1.5 | INVERTER | LSLV0015G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_2.2 | INVERTER | LSLV0022G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_4 | INVERTER | LSLV0040G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_5.5 | INVERTER | LSLV0055G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_7.5 | INVERTER | LSLV0075G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_11 | INVERTER | LSLV0110G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_15 | INVERTER | LSLV0150G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_18.5 | INVERTER | LSLV0185G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_22 | INVERTER | LSLV0220G100-4EONN | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_30 | INVERTER | LSLV0300S100-4CONDS | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_37 | INVERTER | LSLV0370S100-4CONDS | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_45 | INVERTER | LSLV0450S100-4CONDS | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_55 | INVERTER | LSLV0550S100-4CONDS | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[6 empty] | E_POW0102_VM_LS_ELC_75 | INVERTER | LSLV0750S100-4CONDS | 1 | E_EET0111_VM_0000 | 1 | E_EET0112_VM_0000 | 1 | E_EET0113_VM_0000 | 1 | E_EET0114_VM_0000 | 1
[5 empty] | 추가 | 카탈로그 |  |  |  | PVC DUCT
[5 empty] | 추가 | equipment_code | s_productnm_NONE | s_easpecific_NONE | 수량 | equipment_code | 수량
[5 empty] | 추가 | E_EET0103_VM_0000 | MCC | 600*2350*600 2.3T | 1 | E_EET0117_VM_0000_80 | 1