## 동력설비부하계산서
동력설비 부하계산서
기기번호 | 기기명 | 사양 | 동력 (kW) | 기동방식 | 효율 (η) | 역률 (COSΘ) | 정격전압 (V) | 부하용량 (kVA) | 전류 |  | 상용 |  |  |  | 수용율 (%) | 조작반 | 비고
[9 empty] | 정격전류 (A) | 상용전류 (A) | 상용 | 예비 | 동력 (kW) | 부하 (kVA)
MCC1 | [9 empty] | 36.23
M-101 | treatment tank mixer | 형식 : 수중횡축 프로펠러형 (인양장치, 모니터링유니트 포함) 규격 : 110.00 ㎥ | 1.5 | 직입 | 0.865 | 0.9 | 380 | 1.9268 | 2.9275 | 5.8551 | 2 | 0 | 3 | 3.8536 | 60 | LOP | MCC 상세 설계 필요
M-102 | treated water transfer pump | 형식 : 스프르트펌프 규격 : 9.00 ㎥/min × 7.50 kW | 7.5 | 직입 | 0.917 | 0.9 | 380 | 9.0876 | 13.8076 | 27.6152 | 2 | 1 | 15 | 18.1752 | 80 | LOP

## 부하일람표
부하 일람표
No | 부하명 | 정격전압 (V) | 상용동력 (kW) | 상용부하 (kVA) | 수용율 (%) | 수용동력 (kW) | 수용부하 (kVA) | 비고
1 | MCC1 | 380 | 18 | 22.03 | 70 | 12.6 | 15.42
2 | 건축설비 분전반 | 380 | 22.03 | 22.03 | 100 | 22.03 | 22.03

## 동력설비리스트
동력설비 리스트
기기번호 | 기기명 | 사양 | 동력 (kW) | 기동방식 | 정격전류 (A) | 수량 |  |  | 전선 |  | PLC전선 | [6 empty] | 전선외경 |  |  |  | 차단기 | MC | EOCR | 인버터 | 콘덴서 | 소프트스타터 | 기준거리 | MCC사이즈
|  |  | (kW) |  | (A) | 상용 | 예비 | 계 | CV | GV | DI | DO | AI | AO | 485통신 | CVV | CVV SB | CV | GV | CVV | CVV SB | [6 empty] | (m) | (mm)
MCC1
| MCC1 |  | 15.12 | - | 36.23 | 1 | 0 | 1 | 10SQ 4C | 10SQ | - | - | - | - | - | - | 1.5SQ 2C | 20.00mm | 9.50mm | - | 12.00mm | ABS 54/40 | - | - | - | - | - | 30M | 600mm
M-101 | treatment tank mixer | 형식 : 수중횡축 프로펠러형 (인양장치, 모니터링유니트 포함) 규격 : 110.00 ㎥ | 1.5 | 직입 | 2.93 | 2 | 0 | 2 | 4SQ 3C | 4SQ | 5 | 1 | - | - | - | 1.5SQ 8C | - | 13.50mm | 8.00mm | 15.50mm | - | ABS 33/3 | MC-6a | DMP06i-TZ | - | 10μF | - | 28M | 200mm
M-102 | treated water transfer pump | 형식 : 스프르트펌프 규격 : 9.00 ㎥/min × 7.50 kW | 7.5 | 직입 | 13.81 | 2 | 1 | 3 | 4SQ 3C | 4SQ | 3 | 1 | - | - | - | 1.5SQ 6C | - | 13.50mm | 8.00mm | 14.50mm | - | ABS 33/15 | MC-18a | DMP60i-TZ | - | 75μF | - | 38M | 300mm

## 계측기리스트
계측기 리스트
태그 | 번호 | 계측기명 | 설치위치 | 측정대상물질 | 수량 | 전선 |  | PLC전선 | [6 empty] | 전선외경 |  |  |  | 비고
[6 empty] | CV | GV | DI | DO | AI | AO | 485통신 | CVV | CVV SB | CV | GV | CVV | CVV SB
1.TreatmentTank
LIT | 1001 | 레이더식 수위계 | {con1_name} | Raw water | 1 | 2.5SQ 3C | 4SQ | - | - | 1 | - | - | - | 1.5SQ 2C | 12.50mm | 8.00mm | - | 12.00mm | 필요 시, 전선 및 PLC 전선 통합 가능

## LOP면수산출서
LOP 면수 산출서
기기번호 | 기기명 | LOP 면수 | 비고
MCC1
M-101A | treatment tank mixerA | IS1-M(LOP 1회로) | 옥외 설치 시, IS 대신 OS 사용
M-101B | treatment tank mixerB | IS1-M(LOP 1회로)
M-102A | treated water transfer pumpA | IS1-M(LOP 1회로)
M-102B | treated water transfer pumpB | IS1-M(LOP 1회로)
M-102C | treated water transfer pumpC | IS1-M(LOP 1회로)

## IO MCC
IO MCC
기기번호 | 기기명 | Status & Signal | PLC전선 | [5 empty] | 케이블 산출 |  |  | 비고
|  |  | DI | DO | AI | AO | RS 485 | Ethernet | CV | CVV | CVV-SB
MCC1 | MCC1 | DI : RE / RUN / FA | - | - | - | - | - | - | 10SQ 4C | - | 1.5SQ 2C
M-101A | treatment tank mixerA | DI : RE / RUN / FA(에러) / FA(누수) / FA(과열), DO : START | 5 | 1 | - | - | - | - | 4SQ 3C | 1.5SQ 8C | -
M-101B | treatment tank mixerB | DI : RE / RUN / FA(에러) / FA(누수) / FA(과열), DO : START | 5 | 1 | - | - | - | - | 4SQ 3C | 1.5SQ 8C | -
M-102A | treated water transfer pumpA | DI : RE / RUN / FA | 3 | 1 | - | - | - | - | 4SQ 3C | 1.5SQ 6C | -
M-102B | treated water transfer pumpB | DI : RE / RUN / FA | 3 | 1 | - | - | - | - | 4SQ 3C | 1.5SQ 6C | -
M-102C | treated water transfer pumpC | DI : RE / RUN / FA | 3 | 1 | - | - | - | - | 4SQ 3C | 1.5SQ 6C | -
계 | - | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -

## IO 계측제어
IO 계측제어
계측기명 |  | Status & Signal | PLC전선 | [5 empty] | 케이블 산출 |  |  | 비고
태그번호 | 계측기명 |  | DI | DO | AI | AO | RS 485 | Ethernet | CV | CVV | CVV-SB
1)TreatmentTank
LIT-1001 | 레이더식 수위계 | AI : 4~20mA | - | - | 1 | - | - | - | 2.5SQ 3C | - | 1.5SQ 2C | 필요 시,전선 및 PLC 전선 통합 가능
계 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | -

## IO 집계표
IO 집계표
항목 구분 |  | Digital |  | Analog |  | 통신 |  | 계 | 비 고
|  | DI | DO | AI | AO | RS-485 | Ethernet
MCC | SBR Actual | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
계측제어 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Total | Actual | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
| Install(20%) | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31
| Card 수량 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
* Point/Card | DI : | 32 | Point
| DO : | 32 | Point
| AI : | 8 | Point
| AO : | 8 | Point
| COMM : | 2 | Point
* Install = Actual × 1.2 (20%)

## 케이블스케쥴(동력)
케이블스케쥴(동력)
케이블번호 | 기기명 | FROM | TO | 전선 | 접지선 | 전선 외경 |  |  | 전선관 | 비고
[6 empty] | CV | GV | 단면적
MCC1
MCC1 | MCC1 FEEDER | MCCB | MCC1 | 0.6/1kV F-CV 10SQ 4C | 10SQ | 20.00mm | 9.50mm | 385 | 42C
M-101A | treatment tank mixerA | MCC1 | M-101A | 0.6/1kV F-CV 4SQ 3C | 4SQ | 13.50mm | 8.00mm | 193 | 28C
M-101B | treatment tank mixerB | MCC1 | M-101B | 0.6/1kV F-CV 4SQ 3C | 4SQ | 13.50mm | 8.00mm | 193 | 28C
M-102A | treated water transfer pumpA | MCC1 | M-102A | 0.6/1kV F-CV 4SQ 3C | 4SQ | 13.50mm | 8.00mm | 193 | 28C
M-102B | treated water transfer pumpB | MCC1 | M-102B | 0.6/1kV F-CV 4SQ 3C | 4SQ | 13.50mm | 8.00mm | 193 | 28C
M-102C | treated water transfer pumpC | MCC1 | M-102C | 0.6/1kV F-CV 4SQ 3C | 4SQ | 13.50mm | 8.00mm | 193 | 28C

## 케이블스케쥴(제어)
케이블스케쥴(제어)
케이블번호 | 기기명 | FROM | TO | 전선 | 전선 외경 |  | 전선관 | 비고
[5 empty] | CVV/CVV-SB | 단면적
MCC1
MCC1 | MCC1 FEEDER | PLC | MCC1 | F-CVV-SB 1.5SQ 2C | 12.00mm | 113 | 22C
M-101A | treatment tank mixerA | PLC | M-101A | F-CVV 1.5SQ 8C | 15.50mm | 188 | 28C
M-101B | treatment tank mixerB | PLC | M-101B | F-CVV 1.5SQ 8C | 15.50mm | 188 | 28C
M-102A | treated water transfer pumpA | PLC | M-102A | F-CVV 1.5SQ 6C | 14.50mm | 165 | 28C
M-102B | treated water transfer pumpB | PLC | M-102B | F-CVV 1.5SQ 6C | 14.50mm | 165 | 28C
M-102C | treated water transfer pumpC | PLC | M-102C | F-CVV 1.5SQ 6C | 14.50mm | 165 | 28C

## 케이블스케쥴(계측)
케이블스케쥴(계측)
케이블번호 | 기기명 | FROM | TO | 전선 | 접지선 | 전선 외경 |  |  | 전선관 | 비고
[6 empty] | CV/CVV-SB | GV | 단면적
1. TreatmentTank
LIT-1001 | 레이더식 수위계 | PLC | LIT-1001 | 0.6/1kV F-CV 2.5SQ 3C | 4SQ | 12.50mm | 8.00mm | 172 | 28C | 필요 시,전선 및 PLC 전선 통합 가능
LIT-1001 | 레이더식 수위계 | LIT-1001 | PLC | F-CVV-SB 1.5SQ 2C | - | 12.00mm | - | 113 | 22C